随州市市政消火栓管理办法

（送审稿）

第一条 为加强全市市政消火栓建设和管理工作，确保消防用水，保障经济建设和人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国消防法》《湖北省消防条例》《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974）和《市政消防给水设施维护管理》（GB/T36122）等法律法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本市行政区域内市政消火栓的规划、建设、使用、维护以及监督管理活动，适用本办法。

本办法所称市政消火栓，是指市政道路配建的与供水管网连接，专门用于火灾预防和灭火救援的消防供水装置及其附属设备。机关、团体、企业、事业等单位和居民住宅小区的室外消火栓管理由产权单位和物业服务企业负责，不适用本办法。

第三条 市、县（市、区）人民政府应当加强本行政区域内市政消火栓管理工作的组织领导，明确管理职责，解决相关问题，定期听取相关职能部门履行市政消火栓建设管理职责的情况汇报，并将市政消火栓建设管理工作列入年度政府消防工作考核内容。

第四条 市政消火栓应当与城乡基础设施同步规划、同步建设、同步验收、同步投入使用。自然资源和城乡建设、发展和改革、住房和城市更新、财政、消防救援及其它行政主管部门，应当依据法律、法规、规章规定，按照各自职责，做好市政消火栓建设管理相关工作。

自然资源和城乡建设部门负责将市政消火栓布局纳入城乡规划和新建道路规划许可审查范畴。

发展和改革部门负责市政消火栓建设项目的立项、审查及批复。

住房和城市更新部门负责将市政消火栓列入改建、扩建的市政道路工程配套内容，纳入工程投资预算，并与市政道路工程同步设计、同步安装、同步验收，督促建设单位在建设完成后将市政消火栓档案资料移交消防救援部门和市政供水单位；在建成区原有市政道路未按标准建设市政消火栓的，纳入城市更新内容。

财政部门负责将市政消火栓建设、维护管理经费纳入本级地方政府预算。

消防救援部门负责对本行政区域内的市政消火栓建设提供技术支持和服务，并对使用管理情况进行抽查，及时掌握市政消火栓建设、变更、维护和完好情况，并将问题情况函告市政供水单位。

交通运输、水利和湖泊、农业农村等部门和乡镇人民政府应当将公共消防水源（含取水口、取水码头）、市政消火栓等农村公共消防设施建设纳入农村基础设施建设工程项目，保障其正常使用，改善农村消防条件。街道办事处、村（居）民委员会应当

配合做好辖区内市政消火栓建设和管理工作。

各级市政供水单位的行政主管部门或上级管理单位负责监督、协调市政消火栓建设管理相关工作；市政供水单位负责已建市政消火栓的日常管理和维护，推动市政消火栓数字化管理，并与消防救援部门共享动态管理信息。住房和城市更新部门会同消防救援部门、市政供水等单位统一制定年度市政基础设施建设计划。

建立市政消火栓建设管理联席会议工作机制，每半年至少召开一次联席会议，由消防救援部门作为发起单位，相关部门参加，研究解决市政消火栓建设、管理和日常维护等方面的问题。

第五条 市政消火栓建设应当符合国家标准、行业标准，安装应规范统一，符合防冻、抗压要求，并设置统一、明显的标志，在易碰撞路段应当设置防碰撞护栏等保护设施。

第六条 市政消火栓建设项目竣工并通过验收后30日内，建设单位要将市政消火栓设置地点、数量、规格、压力、分布图等相关资料书面报送消防救援部门存档备查。

道路尚未移交使用的，由道路建设主体承担市政消火栓管理和维护责任。

第七条 市政供水单位具体负责市政消火栓的日常管理维护工作，并落实以下工作要求：

（一）配备专（兼）职人员，建立健全巡视、维护和检修制度；

（二）建立包括分布图、设置地点、数量、编号、规格、供水管径、压力等内容的档案，每年3月底前将上一年度档案资料报送消防救援部门，实时记录市政消火栓检查、损坏、维护、保养等情况，并每半年报消防救援部门备案；

（三）消火栓完好，无部件缺损现象，每年定期为市政消火栓上漆，无生锈现象，市政消火栓开关、闷盖开启灵活，无锈死、漏水现象，每季度至少对市政消火栓开展1次试水，并清除栓内污水；

（四）保证市政消火栓出水口压力不低于0.1MPa、流量不低于15L/s；

（五）在市政消火栓上设置标识，标明二维码、编号、管理单位、24小时故障报修电话；

（六）接到市政消火栓丢失、损毁报告或者相关部门通知后，应当在24小时内配齐、修复，并在48小时内将处理结果函告消防救援部门；

（七）根据年度市政消火栓管理维护情况，合理测算下一年度市政消火栓维护经费，由市政供水单位主管部门核定后报各级财政部门。

第八条 因道路改扩建或者旧城改造等原因确需拆除、迁移市政消火栓的，建设单位应当报经市政供水单位批准，函告消防救援部门，并采取相应补救措施。

第九条 市政消火栓专供灭火救援和消防训练使用，其他单位和个人不得擅自使用。

第十条 因市政维护、园林绿化、环境卫生等公益性用水确需临时使用市政消火栓的，使用单位应当报市政供水单位及其行政主管部门同意后方可使用，并向属地消防救援部门备案；且使用单位应当向供水单位办理用水手续，在规定地点设置计量水表，按实际用水量向供水单位交纳水费。

临时使用市政消火栓的，应当按照规定的时间、地点使用，

不得损坏、改变市政消火栓原状；附近发生火灾或影响供水安全

时，应当立即停止使用。

第十一条 供水单位应建立24小时值班制度，灭火救援时需加压供水的，供水单位应按照救援现场指挥部的命令实施加压供水。

第十二条 市政消火栓的建设、管理和维护经费应当专款专用，不得挪作他用。

（一）市、县（市、区）人民政府应当按分级管理权限和管辖范围，依据现行财政管理体制，将市政消火栓的建设、管理和维护经费纳入本级政府财政预算。

（二）新建、改建、扩建市政道路的市政消火栓建设经费纳入市政道路总投资；原有市政道路补建市政消火栓的建设经费，按程序纳入住房和城市更新部门年度建设计划；市政消火栓的管理维护经费，由市政设施管理行政主管部门按程序列入地方市政设施管理维护专项预算。

第十三条 各级人民政府及有关部门违反本办法规定，有下列情形之一的，由上级人民政府或者上级主管部门责令限期改正，进行约谈：

（一）市政消火栓设置达不到有关规定标准或者规划要求，且未制定整改计划或者未落实的；

（二）未完成年度市政消火栓补建、维护任务的；

（三）新建、改建、扩建市政道路不按规定建设市政消火栓

的；

（四）不履行市政消火栓管理维护职责的；

（五）对政府协调解决的市政消火栓建设、管理事项拒不办理或者拖延办理的；

（六）违反本办法规定的其他情形。

第十四条 相关单位及其工作人员在消火栓建设管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法依纪追究责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十五条 禁止下列损坏市政消火栓或者影响市政消火栓使用的行为：

（一）损坏、挪用及擅自拆除、停用市政消火栓；

（二）埋压、圈占、遮挡市政消火栓；

（三）在市政消火栓周边堆物、设摊、停车、建造建（构）筑物等影响市政消火栓使用；

（四）其它影响市政消火栓正常使用的行为。

第十六条 任何单位和个人都有保护市政消火栓的责任和义务，发现市政消火栓损坏，应当及时报告消防救援部门或市政消火栓维护单位。

第十七条 违反本办法第十五条之规定的，由消防救援部门依据《中华人民共和国消防法》《湖北省消防条例》等相关法律法规予以处罚。

因人为原因导致市政消火栓无法正常使用的，其修复费用及相关损失由侵害人承担。

第十八条 对故意损毁、盗窃市政消火栓和盗用市政消防水源等违法行为，由公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚法》有关规定依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十九条 高新技术产业开发区及各经济开发区管理委员会参照本办法执行。

第二十条 本办法自发布之日起施行。